### Приложение 48

### к статье 16

Федерального закона « О требованиях к безопасности объектов

технического регулирования, необходимых  для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации»

специальный технический	 регламент

##### ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОМУ РЕЖИМУ

##### В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

## Санитарно- эпидемиологические требования к воздушно-тепловому режиму в образовательных учреждениях

#### Таблица 1

| ###### Помещения | Расчетная температура воздуха в ° С |  | ###### Кратность обмена воздуха в 1 ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в IА, l Б, lГ климати-ческих подрайонах | во ll, lll климати-ческих районах и lВ,lД подрайо-нах | в IА, Б, Г |  | в других, за исключением IА, Б, Г |  |
|  |  |  | приток | вытяжка | приток | вытяжка |
| # Помещения для воспитанников дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) |  |  |  |  |  |  |
| Приемная, игровая ясельных групп: - младшей, - средней и старшей | 24 23 | 22-23 21-22 | 2,5 2,5 | 1,5 1,5 | –– –– | 1,5 1,5 |
| Групповые, раздевальные: - 2-й младшей, - средней и старшей групп | 22 21 | 21 20 | 2,5 2,5 | 1,5 1,5 | –– –– | 1,5 1,5 |
| Спальня ясельной и дошкольной группы | 20 | 19 | 2,5 | 1,5 | –– | 1,5 |
| Туалетные ясельной и дошкольной группы | 22 | 20 | –– | 1,5 | –– | 1,5 |
| Буфетные | 16 | 16 | –– | 1,5 | –– | 1,5 |
| Залы для музыкальных и гимнастических занятий | 20 | 19 | 2,5 | 1,5 | –– | 1,5 |
| Прогулочные веранды | 12 | –– | –– | По расчету, но не менее 20 м ³ на 1 ребенка |  |  |
| Помещения бассейна для обучения плаванию | 30 | 30 | –– | –– | –– | –– |
| # Помещения для учащихся общеобразовательных учреждений и отдыхающих в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул |  |  |  |  |  |  |
| Учебные помещения и лаборатории | 21 | 18-20 |  |  |  |  |
| Мастерские | 21 | 17-18 | –– | 1,5 | –– | –– |
| Спортзалы | 20 | 18 |  |  |  |  |
| Кружковые помещения | 21 | 18 | –– | –– | –– | –– |
| Жилые комнаты общежития УНПО | 20 | 18 |  | 1,5 |  |  |
| Спальные комнаты школы-интерната | 18 | 16 | –– | 1,5 | –– | –– |
| Медицинские помещения | 23 | 22 | 2,5 | 1,5 | –– | 1,5 |
| Отапливаемые переходы | 18 | 15 | По расчету, но не менее 20 м³ на 1 ребенка |  |  |  |

Рабочие места в лабораториях, учебно-производственных мастерских, где имеет место выделение вредных веществ, пыли, повышенного тепла, оборудуются общей и местной механической вентиляцией, обеспечиваются параметры факторов и уровень содержания веществ в пределах, не превышающих установленные нормативы.

В загородных (стационарных) оздоровительных учреждениях температура воздуха в жилых комнатах должна быть не менее  18° С, в палатах изолятора — не менее 20°С, в вестибюлях — не менее 16°С.

Относительная влажность воздуха в помещениях учреждений для детей должна быть  40-60%.