Приложение 28-2

к статье  9

Федерального закона «О требованиях к безопасности объектов

технического регулирования, необходимых для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации»

специальный технический	 регламент

КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  ПО СОДЕРЖАНИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ И ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ВОДЕ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допуcтимые концентрации) (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлор 1) - остаточный свободный - остаточный связанный |  |  |  |  |
|  | мг/л | в пределах 0,3 - 0,5 | орг. | 3 |
|  | - " - | в пределах 0,8 -1,2 | - " - | 3 |
| Хлороформ (при хлорировании воды) | - " - | 0,2 2) | с.-т. | 2 |
| Озон остаточный3) | - " - | 0,3 | орг. |  |
| Формальдегид (при озонировании воды) | - " - | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Полиакриламид | - " - | 2,0 | - " - | 2 |
| Активированная кремнекислота (по Si) | - " - | 10 | - " - | 2 |
| Полифосфаты (по РО3-4 ) | - " - | 3,5 | орг. | 3 |
| Остаточные количества алюминий- и железосодержащих коагулянтов | - " - | см. показатели «Алюминий», «Железо» Приложение 13 |  |  |

Примечания:

1)При обеззараживании воды свободным хлором время его контакта с водой должно составлять не менее 30 минут, связанным хлором - не менее 60 минут.

Контроль за содержанием остаточного хлора производится перед подачей воды в распределительную сеть.

При одновременном присутствии в воде свободного и связанного хлора их общая концентрация не должна превышать 1,2 мг/л.

В отдельных случаях по согласованию с органами и учреждениями Роспотребнадзора по субъектам РФ может быть допущена повышенная концентрация хлора в питьевой воде.

2)Норматив принят в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

3)Контроль за содержанием остаточного озона производится после камеры смешения при обеспечении времени контакта не менее 12 минут.