Приложение 45

к статье 16

Федерального закона «О требованиях к безопасности объектов

технического регулирования, необходимых для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации»

специальный технический	 регламент

CАНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АКВАПАРКАМ И ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНАМ

Таблица  1

Санитарно-гигиенических требований к бассейнам аквапарков

| Назначение бассейна | Площадь водной поверхности, м²/чел., не менее | Температура воды, град. С |
| --- | --- | --- |
| Гидроаэромассажные бассейны типа "джакуззи" с сидячими местами | 0,8 и не менее 0,4 м3/чел. | 35 - 39 |
| Бассейны для окунаний | 1,5 | до 15 |
| Бассейны детские, глубиной до 60 см | 2,0 | 29 - 32 |
| Бассейны развлекательные | 2,5 | 28 - 30 |
| Бассейны для плавания | 4,5 | 26 - 29 |

Таблица  2

Требования к качеству воды, воздуха, освещенности и уровню шума

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | Качество бассейновой воды должно отвечать требованиям таблицы 4. |
| 2 | Показатели качества воздуха в водной зоне аквапарка должны соответствовать требованиям таблицы 3. |
| 3 | Для залов аквапарка, раздевален, помещений с технологическим оборудованием, складов химреагентов необходимо предусматривать самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции в соответствии со строительными нормами и правилами. |
| 4 | Освещенность поверхности воды бассейнов должна соответствовать требованиям санитарных правил к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. |
| 5 | Кроме рабочего освещения должно быть обеспечено автономное аварийное освещение, обеспечивающее освещенность поверхности воды не менее 5 лк. |
| 6 | Уровень звука в водной зоне аквапарка не должен превышать 82 дБА. |

Таблица  3

Показатели качества воздуха

| Показатель | Ед. изм. | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Хлороформ | мг/м3 | не более 0,05 |
| Хлор | мг/м3 | не более 0,1 |
| Температура | град. С | выше темп. воды бассейна наибольшей площади на 1 град. С |
| Влажность относительная | % | не более 65 |
| Подвижность | м/с | не более 0,2 |

Таблица 4

Показатели качества бассейновой воды аквапарков

| Показатель | Ед. изм. | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Мутность | мг/л | не более 1,0 |
| Цветность | град. | не более 5 |
| Запах | балл | не более 3 |
| Концентрация ионов водорода рН | - | 6,5 - 7,8 |
| Остаточный связанный хлор | мг/л | не более 1,2 |
| Остаточный свободный хлор (кроме гидроаэромассажных бассейнов) по табл. 1 | мг/л | 0,3 - 0,6 |
| Остаточный свободный хлор в гидро-аэромассажных бассейнах по табл. 1 | мг/л | 0,3 - 1,0 |
| Азот аммонийный (по азоту) | мг/л | не более 0,6 |
| Озон (при озонировании) | мг/л | отсутствие |
| Перманганатная окисляемость | мг/л | не более 0,75 |
| Хлороформ | мг/л | не более 0,2 |
| Формальдегид (при озонировании) | мг/л | не более 0,05 |
| Общее микробное число (ОМЧ) | в 1 мл | не более 100 |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | в 100 мл | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | в 100 мл | отсутствие |
| Колифаги | в 100 мл | отсутствие |
| Золотистый стафиллокок (Sta- phylococcus aureus) | в 100 мл | отсутствие |
| Возбудители кишечных инфекций | в 1000 мл | отсутствие |
| Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) | в 100 мл | отсутствие |
| Цисты лямблий | в 50 л | отсутствие |
| Яйца и личинки гельминтов | в 50 л | отсутствие |
| Легионелла (Legionella pheumophilia) | в 100 мл | отсутствие |

Примечания:

1. Качество бассейновой воды должно соответствовать требованиям таблицы 4 на момент начала сеанса.

2. Качество бассейновой воды в конце сеанса должно соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды по показателям, изложенным в таблице 4, за исключением ОМЧ.

Таблица 5

Кратность проведения производственного контроля

| Показатель | Частота контроля |
| --- | --- |
| Бассейновая вода |  |
| Мутность | 1 раз в рабочие часы |
| Цветность |  |
| Запах |  |
| Температура |  |
| Водородный показатель рН | перед началом работы и далее каждые 4 часа |
| Остаточный связанный хлор |  |
| Остаточный свободный хлор |  |
| Озон (при озонировании) |  |
| Перманганатная окисляемость | 1 раз в месяц |
| Хлороформ |  |
| Формальдегид (при озонировании) |  |
| Азот аммонийный |  |
| Общее микробное число (ОМЧ) | 1 раз в неделю |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  |
| Колифаги |  |
| Золотистый стафиллокок (Staphylococcus aureus) |  |
| Возбудители кишечных инфекций | при неудовлетворительных анализах на ОМЧ, ОКБ и/или ТКБ |
| Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) |  |
| Цисты лямблий |  |
| Яйца и личинки гельминтов |  |
| Легионелла (Legionella pheumophilia) |  |
| Воздух водной зоны |  |
| Хлороформ | при концентрации хлоро- форма в воде более 0,2 мг/л |
| Хлор |  |
| Температура | 1 раз в рабочие часы |
| Влажность относительная |  |
| Подвижность | перед открытием аквапарка и после ремонта/замены вентиляционного оборудования и т.п. |
| Прочие показатели |  |
| Освещенность поверхности воды | перед открытием аквапарка и после ремонта/замены осветительного, вентиляционного оборудования и т.п. |
| Уровень звука |  |

Таблица 6

Параметры

для включения в технологический регламент водоподготовки

| № п/п | Параметры |
| --- | --- |
| 1 | Площадь водной поверхности, м2. |
| 2 | Объем воды, м3. |
| 3 | Температура воды, град. С. |
| 4 | Нагрузка единовременная, чел. |
| 5 | Пропускная способность, чел/сут. |
| 6 | Тип водообмена: оборотный, проточный, со сменой воды. |
| 7 | Скорость водообмена (циркуляционный расход), м3/ч. |
| 8 | Время полного водообмена, ч. |
| 9 | Добавление исходной воды (подпитка), м3/сут. |
| 10 | Фильтрующий материал: марка, производитель, санитарно-эпидемиологическое заключение, государственный стандарт, технические условия. |
| 11 | Критерий промывки фильтров: по времени, по перепаду давления или др. |
| 12 | Промежуток времени между промывками фильтра (фильтроцикл), ч. |
| 13 | Метод обеззараживания основной: хлорирование, озонирование или др. |
| 14 | Метод обеззараживания дополнительный: ультрафиолетовое облучение, озонирование или др. |
| 15 | Дезинфектант: марка, производитель, регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития РФ, санитарно-эпидемиологическое заключение, государственный стандарт, технические условия, методические указания по применению. |
| 16 | Доза дезинфектанта из расчета по циркуляционному расходу, л/ч. |
| 17 | Концентрация остаточная дезинфектанта, г/м3. |
| 18 | Коагулянт, флокулянт: марка, производитель, санитарно-эпидемиологическое заключение, государственный стандарт, технические условия. |
| 19 | Регулятор рН: марка, производитель, санитарно-эпидемиологическое заключение, государственный стандарт, технические условия. |
| 20 | Прочие химреагенты: назначение, марка, производитель, санитарно-эпидемиологические заключения, государственные стандарты, технические условия. |

.

Таблица 7

Требования к качеству воды плавательного бассейна

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | Качество пресной воды, поступающей в ванну плавательного бассейна, должно отвечать гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения вне зависимости от принятой системы водообеспечения и характера водообмена. При дефиците воды питьевого качества и наличии воды, имеющей отклонения от гигиенических требований, предъявляемых к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения только по показателям минерального состава, допускается ее использование по согласованию с органами и учреждениями Роспотребнадзора по субъектам РФ, если превышение ПДК не более чем в 2 раза. |
| 2 | Качество морской воды в местах водозаборов для плавательных бассейнов должно отвечать по физико-химическим и бактериологическим показателям гигиеническим требованиям, предъявляемым к прибрежным водам морей в местах водопользования населения. |
| 3 | В процессе эксплуатации бассейна пресная или морская вода, находящаяся в ванне, должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 10 настоящего приложения, которая включает физико-химические, основные и дополнительные микробиологические, а также паразитологические показатели. |
| 4 | В сезонных бассейнах периодического наполнения, при отсутствии водопроводной воды, по согласованию с местными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека допускается использование воды поверхностных или подземных источников, а также морской воды, отвечающих гигиеническим требованиям к рекреационному водопользованию при условии ежедневной смены воды. |

Таблица 8

Виды бассейнов и санитарно-гигиенических требования к  их устройству

| Виды бассейнов (назначение) | Площадь зеркала воды, м2 | Температура воды, град. С | Площадь зеркала воды на 1 человека в м2, не менее | Время полного водообмена, час, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные | до 1000 более 1000 | 24 - 28 | 8,0 10,0 | 8,0 |
| Оздоровительные | до 400 более 400 | 26 - 29 | 5,0 8,0 | 6,0 |
| Детские учебные: - дети до 7 лет - дети старше 7 лет | до 60 до 100 | 30 - 32 29 - 30 | 3,0 4,0 | 0,5 2,0 |
| Охлаждающие | до 10 | до 12 град. С | 2,0 | - |

Примечания:

1. Глубина бассейнов для детей до 7 лет должна быть не более 0,6 м.

2. Указанное время полного водообмена не относится к бассейнам проточного типа с пресной водой.

3. Температура воды в открытых бассейнах должна поддерживаться летом на уровне 270С, зимой - 280С.

Таблица 9

Гигиенические требования к параметрам микроклимата основных

помещений закрытых плавательных бассейнов

| Назначение помещения | Температура воздуха, 0С | Относительная влажность, % | Параметры воздухообмена в 1 час |  | Скорость движения воздуха, м/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Залы ванн бассейнов | На 1- 2 0С выше темпе-ратуры воды | до 65 | Не менее 80 м3/час на 1 занимающегося и не менее 20 м3/час на 1 зрителя |  | Не более 0,2 |
| Залы подготовки занятий | 18 | до 60 | Не менее 80 м3/час на 1 занимающегося |  | Не более 0,5 |
|  |  |  | Кратность воздухообмена в 1 час |  |  |
|  |  |  | приток | вытяжка |  |
| Раздевальни | 25 | - " - | По балансу с учетом душевых | 2 (из душе- вых) | Не нормируется |
| Душевые | 25 | - " - | 5 | 10 | - " - |
| Массажные | 22 | - " - | 4 | 5 | - " - |
| Камера сауны | не более 120 | - " - | - | 5 (периоди ческого действия при отсут- ствии людей) | - " - |

Таблица 10

Показатели и нормативы качества воды

в ванне бассейна (в процессе эксплуатации)

| Показатели |  | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| 1. Физико-химические показатели |  |  |
|  | Мутность, мг/л | не более 2 |
|  | Цветность, градусы | не более 20 |
|  | Запах, баллы | не более 3 |
|  | Хлориды (при обеззараживании воды гипохлоритом натрия, получаемым электролизом поваренной соли), мг/л | не более 700 |
|  | Остаточный свободный хлор (при хлорировании), мг/л | не менее 0,3 - не более 0,5 |
|  | Остаточный бром (при бромировании), мг/л | 0,8 - 1,5 |
|  | Остаточный озон (при озонировании), мг/л | не более 0,1 (перед поступлением в ванну бассейна) |
|  | Хлороформ (при хлорировании), мг/л | не более 0,1 |
|  | Формальдегид (при озонировании), мг/л | не более 0,05 |
| 2. Микробиологические показатели |  |  |
| 2.1 | Основные: |  |
|  | Общие колиформные бактерии в 100 мл | не более 1 |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл | отсутствие |
|  | Колифаги в 100 мл | отсутствие |
|  | Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) в 100 мл | отсутствие |
| 2.2 | Дополнительные: |  |
|  | Возбудители кишечных инфекций | отсутствие |
|  | Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) в 100 мл | отсутствие |
| 3. Паразитологические показатели |  |  |
|  | Цисты лямблий (Giardia intestinalis) в 50 л | отсутствие |
|  | Яйца и личинки гельминтов в 50 л | отсутствие |

Примечания.

1. В ванне бассейна для детей до 7 лет содержание свободного остаточного хлора допускается на уровне 0,1 - 0,3 мг/л, при условии соблюдения нормативов по основным микробиологическим и паразитологическим показателям.

2. При совместном применении УФ-излучения и хлорирования или озонирования и хлорирования содержание свободного остаточного хлора должно находиться в пределах 0,1 - 0,3 мг/л.

3. В бассейнах с морской водой хлориды не нормируются.

4. Допускается повышение свободного остаточного хлора в особых случаях по эпидпоказаниям до 0,7 мг/л.

5. Методы определения показателей изложены в соответствующих государственных стандартах и методических указаниях Минздравсоцразвития России. Для контроля физико-химических показателей допускается использование аналитических экспресс-методов с чувствительностью не ниже указанных нормативных величин.

6. При содержании в воде остаточного свободного хлора более 0,3 мг/л рекомендуется защита глаз посетителей бассейна очками для плавания.