Приложение 28-8

к статье 9

Федерального закона « О требованиях к безопасности объектов

технического регулирования, необходимых для обеспечения санитарно-

эпидемиологического  благополучия на территории Российской Федерации»

специальный технический	 регламент

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КОЛИЧЕСТВО ИССЛЕДУЕМЫХ ПРОБ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО питьевого ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПЕРЕД ЕЕ ПОСТУПЛЕНИЕМ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ СЕТЬ

| Виды показателей | количество проб в течение одного года, не менее |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для подземных источников |  |  | для поверхностных источников |  |  |  |
|  | численность населения, обеспечиваемого водой из данной системы водоснабжения, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
|  | до 20 | 20 - 100 | свыше 100 | до 100 |  |  | свыше 100 |
| Микробиологические | 50 (1) | 150 (2) | 365 (3) | 365 (3) |  |  | 365 (3) |
| Паразитологические | не проводятся |  |  | 12 (4) |  |  | 12 (4) |
| Органолептические | 50 (1) | 150 (2) | 365 (3) | 365 (3) |  |  | 365 (3) |
| Обобщенные показатели | 4 (4) | 6 (5) | 12 (6) | 12 (6) |  |  | 24 (7) |
| Неорганические и органические вещества | 1 | 1 | 1 | 4 (4) |  |  | 12 (6) |
| Показатели, связанные с технологией водоподготовки | Остаточный хлор, остаточный озон - не реже одного раза в час, остальные реагенты не реже одного раза в смену |  |  |  |  |  |  |
| Радиологические | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |

Примечания:

1. Принимается следующая периодичность отбора проб воды:

(1) - еженедельно,

(2) - три раза в неделю,

(3) - ежедневно,

(4) - один раз в сезон года,

(5) - один раз в два месяца,

(6) - ежемесячно,

(7) - два раза в месяц.

2. При отсутствии обеззараживания воды на водопроводе из подземных источников, обеспечивающим водой население до 20 тыс. человек, отбор проб для исследований по микробиологическим и органолептическим показателям проводится не реже одного раза в месяц.

3. На период паводков и чрезвычайных ситуаций должен устанавливаться усиленный режим контроля качества питьевой воды по согласованию с органами и учреждениями Роспотребнадзора..